

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 05.09.2024 **№ 1100**

м. Долина

**Про стан підготовки КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років**

Відповідно до наказу департаменту охорони здоров’я від 25.04.2024року №84 «Про підготовку закладів охорони здоров’я та медичних коледжів до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років», адміністрацією КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» видано наказ від 02.05.2024 №93 «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років». Наказом створена комісія, яка розпочала діяльність щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

03 травня 2024 року затверджено план заходів щодо підготовки. Керуючись наказом міністерства палива та енергетики України, міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008 р. «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» комісія провела обстеження будівель та споруд з метою подальшого видання паспортів готовності до роботи в опалювальний період.

На основі аналізу використання паливної сировини за попередній осінньо-зимовий період сформовано потребу в паливі на опалювальний період 2024-2025 років.

За опалювальний період 2023-2024 років добовий розхід палива складав:

* котельня вул. Грицей,15:

дрова – 4,5- 6,5 м3 (день 2,0-2,5м3, ніч 2,5-4,0м3)

- котельня вул. Антоновича ,23 (центр здоров’я дитини):

дрова – 1,0-1,6 м3 (день 0,4-0,7м3, ніч 0,6-0,9 м3)

Загальне використання твердого палива за опалювальний період 2023-2024 років склало **1 046,048 м3** дров, а загальний залишок - **76,33 м3** дров.

Враховуючи, що попередній опалювальний період був відносно теплим, для забезпечення закладу твердим паливом в достатньому обсязі з урахуванням всіх ризиків на опалювальний період 2024-2025 років необхідно здійснити закупівлю твердого палива в кількості **1 642 м3**, а саме:

* для забезпечення котельні по вул. О. Грицей,15 – **1 222 м3**;
* для забезпечення котельні по вул. Антоновича,23 – **420 м3**.

Станом на 01 вересня 2024 року закладом заскладовано 592,333 м2 паливної деревини та 55 т брикетів, що становить 42% від річної потреби.

В період з травня по вересень 2024 року працівниками технічного відділу здійснювалась чистка теплотрас та знесення сухостійних дерев та насаджень, які можуть причинити аварійні ситуації.

Виконано обстеження електричних мереж, видані акти відповідності. Проведено інвентаризацію наявних резервних джерел живлення, забезпечено їх робочий стан, підготовлено запас палива для забезпечення роботи генераторів. Заклад забезпечений 4 стаціонарними генераторами потужністю від 70 до 100 кВт та 7 мобільними генераторами потужністю від 2,2 до 6 кВТ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тип генератора** | **Вид палива** | **Потужність** | **Перелік задіяних споживачів** |
| 1 | Генератор стаціонарний | дизель | 100 кВт | Неврологічне відділення, центр хірургії та ортопедії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, відділення гемодіалізу, відділення паліативної допомоги відділення екстреної медичної допомоги, операційний блок,  відділення реабілітації |
| 2 | Генератор стаціонарний | дизель | 70 кВт | Адміністративний корпус,  котельня,  патолого-анатомічний відділ,  бактеріологічна лабораторія |
| 3 | Генератор стаціонарний | дизель | 80 кВт | Консультативно-діагностичний центр,  центр здоров`я жінки,  інфекційне відділення |
| 4 | Генератор стаціонарний | дизель | 80 кВт | Центр здоров`я дитини,  котельня |
| 5 | Генератор мобільний | дизель | 6 кВт | Центр здоров'я жінки(операційна) |
| 6 | Генератор мобільний | бензин | 2,2 кВт | Склад, архів |
| 7 | Генератор мобільний | бензин | 3,5 кВт | Укриття №1 |
| 8 | Генератор мобільний | бензин | 3,5 кВт | Укриття КДЦ |
| 9 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Укриття Центр здоров`я жінки. |
| 10 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Укриття Центр здоров`я дитини. |
| 11 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Центр здоров`я дитини (реанімація) |

Станом на 1 вересня запас палива для резервних джерел живлення становить:

* + - бензин – 2 185 л
    - дизель - 717 л

Заключено договір на зберігання дизпалива – 10 000 л.

Виконано планові роботи щодо перевірки димових та вентиляційних каналів. Проведено перевірку стану підвалів, горищ.

Відповідно до результатів виконаних робіт та проведених обстежень комісією видано паспорти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

В діяльності комісії по підготовці закладу до роботи в опалювальний період, прийняв участь представник Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України в Івано-Франківській області. План заходів виконаний в повному обсязі. Акти готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 готові для підписання.

Заслухавши інформацію генерального директора КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Ольги Ільчишин та керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Інформацію генерального директора КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років взяти до уваги.

2. Вважати проведену підготовку КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років задовільною.

Міський голова Іван ДИРІВ