

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 24.09.2025 **№ 1423**

м. Долина

**Про стан підготовки КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років**

Відповідно до листа департаменту охорони здоров’я від 29.04.2025 року №1094/01-12 «Про підготовку закладів охорони здоров’я та медичних коледжів до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років», адміністрацією КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» видано наказ від 02.05.2025 №81 «Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років». Наказом створена комісія, яка розпочала діяльність щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

05 травня 2025 року затверджено план заходів щодо підготовки. Керуючись наказом міністерства палива та енергетики України, міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 620/378 від 10.12.2008 р. «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» комісія провела обстеження будівель та споруд з метою подальшого видання паспортів готовності до роботи в опалювальний період.

Проведено аналіз використання паливної деревини за попередні опалювальні періоди.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Котельня по вул. О.Грицей,15** | | **Котельня по вул. Антоновича,23** | |
| 2023-2024р.р. | 2024-2025р.р. | 2023-2024р.р. | 2024-2025р.р. |
| 857,8м3 | 691,272м3 (54,7 т брикет) | 188,248м3 | 214,861м3 |

Споживання паливної деревини в котельні по вул. О.Грицей в період 2024-2025р.р. менше споживання в період 2023-2024р.р. на 166,528 м3. Споживання паливної деревини в котельні по вул. Антоновича в період 2024-2025 р.р. більше на 26,613 м3.

На основі аналізу використання паливної сировини за попередній осінньо-зимовий період сформовано потребу в паливі на опалювальний період 2025-2026 років. Враховуючи, що попередній опалювальний період був відносно теплим, для забезпечення закладу твердим паливом в достатньому обсязі з урахуванням всіх ризиків на опалювальний період 2025-2026 років необхідно здійснити закупівлю твердого палива в кількості 1 642 м3, а саме:

* для забезпечення котельні по вул. О. Грицей,15 – 1 222 м3;
* для забезпечення котельні по вул. Антоновича 23 – 420 м3.

Прогнозована потреба в забезпеченні паливної деревини на 2025 рік та січень 2026 року складає:

Котельня по вул. О. Грицей,15: Котельня по вул. Антоновича,23:

Жовтень – **65 м3** Жовтень – **17 м3**

Листопад – **135 м3** Листопад – **32 м3**

Грудень – **155 м3** Грудень – **36 м3**

Січень – **165 м3** Січень – **37 м3**

Загальна потреба: **520 м3**  Загальна потреба: **122 м3**

Всього потреба становить: **642 м3**

Станом на 15.09. 2025 року з на складі у закладі:

* котельня по вул. О.Грицей,15: 222,2 м3 (паливна деревина) (18,18% від загальної потреби) на суму 424 402,00 грн, 0,3 т (брикети) на суму 1 849,09 грн;
* котельня по вул. Антоновича,23: 89,0 м3 (паливна деревина) (21,19% від загальної потреби) на суму 169 990,00 грн.

Всього на складі: 311,2 м3 паливної деревини на суму 594 392,00 грн та 0,3 т брикет на суму 1 849,09 грн.

При виконанні робіт зі складування даних об'ємів паливної деревини, заклад зіткнувся з ситуацією про недостатню кількість місця для складування паливної деревини.

Проведено інвентаризацію наявних резервних джерел живлення, забезпечено їх робочий стан, підготовлено запас палива для забезпечення роботи генераторів. Проведено заміну мастил та фільтрів, виконано модернізацію системи аварійного ввімкнення резерву, проводяться регулярні пуски щодо перевірки готовності генераторів до роботи. Заклад забезпечений 4 стаціонарними генераторами потужністю від 70 до 100 кВт та 7 мобільними генераторами потужністю від 2,2 до 6 кВт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тип генератора** | **Вид палива** | **Потужність** | **Перелік задіяних споживачів** |
| 1 | Генератор стаціонарний | дизель | 100 кВт | Неврологічне відділення, центр хірургії та ортопедії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, відділення гемодіалізу, відділення паліативної допомоги відділення екстреної медичної допомоги, операційний блок,  відділення реабілітації |
| 2 | Генератор стаціонарний | дизель | 70 кВт | Адміністративний корпус,  котельня,  патолого-анатомічний відділ,  бактеріологічна лабораторія |
| 3 | Генератор стаціонарний | дизель | 80 кВт | Консультативно-діагностичний центр,  центр здоров`я жінки,  інфекційне відділення |
| 4 | Генератор стаціонарний | дизель | 80 кВт | Центр здоров`я дитини,  котельня |
| 5 | Генератор мобільний | дизель | 6 кВт | Центр здоров'я жінки(операційна) |
| 6 | Генератор мобільний | бензин | 2,2 кВт | Склад, архів |
| 7 | Генератор мобільний | бензин | 3,5 кВт | Укриття №1 |
| 8 | Генератор мобільний | бензин | 3,5 кВт | Укриття КДЦ |
| 9 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Укриття Центр здоров`я жінки |
| 10 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Укриття Центр здоров`я дитини |
| 11 | Генератор мобільний | бензин | 5,5 кВт | Центр здоров`я дитини (реанімація) |

Станом на 10 вересня 2025 року запас палива для резервних джерел живлення становить:

* + - бензин - 520 л;
    - дизель -1820 л (передбачено договором зберігання дизельного палива на АЗС для генераторів в об’ємі 9 000,00 літрів);
    - також виконується замовлення палива в об’ємі 3 150 літрів бензину та 1 200 літрів дизельного пального, що являється прогнозованим в річному договорі.

Виконано планові роботи щодо перевірки димових та вентиляційних каналів. Проведено перевірку стану підвалів, горищ, укриттів.

Відповідно до результатів виконаних робіт та проведених обстежень комісією видано паспорти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

В діяльності комісії по підготовці закладу до роботи в опалювальний період, прийняв участь представник Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України в Івано-Франківській області. План заходів виконаний в повному обсязі. Акти готовності теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 видані та подані до технічного відділу департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Заслухавши інформацію генерального директора КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Ольги Ільчишин та керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Інформацію генерального директора КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років взяти до уваги.
2. Вважати проведену підготовку КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років задовільною.

Міський голова Іван ДИРІВ